«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ, Реализация ремонтная программа ОАО «Сангтудинская ГЭС-1 ЦЗК/ЦЗО Годовой план ремонтных работ на 2020г Сангтудинской ГЭС-1 на 2020 год (приложение №1 к приказу №86-п от 30.07.2019 г.),  Лот № 20.000233 «Текущий ремонт гидроагрегата №3».

# Наименование закупки: выполнение работ по текущему ремонту гидроагрегата ГА№3.

# Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 915 283,76 сомони (девятьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят три сомони семьдесят шесть дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по текущему ремонту гидроагрегата №3

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Здания ГЭС. Необходимо выполнить текущий ремонту гидротурбины №3.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 04.05.2020 г., Окончание работ - 18.05.2020г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602. Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

- Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту гидравлических турбин и гидрогенераторов, часть 4, 2008г» и др.).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –

- Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

- Установка ремонтного  затвора на порог  водовода ГА №3 ВП ГЭС.

- Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе.

Ремонт направляющего аппарата (НА).

- Замена пальцев лопаток №№ 6; 9; 12; 13; 15 направляющего аппарата.

- Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата.

- Разборка, сборка торцевого уплотнения вала Трубины. Чистка узлов. Замена пружин.

- Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала.

- Ремонт и устранение дефектов пришабриваем и шлифовкой верхней цапфы лопатки.

- Вывешивание лопаток НА и установка торцевых зазоров.

- Разъединение и соединение вилок-стяжей с накладками и регулировочным кольцом с устранением дефектов и заменой втулок и соединением пальцев.

- Снятие, устранение дефектов и установка опорных тарелок, накладок и рычагов с применением гидравлических домкратов.

Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины.

- Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную.

- Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения.

- Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине.

- Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины)

Ремонт нижнего направляющего подшипника (ТП).

- Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника.

- Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения.

- Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита.

- Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам"

- Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника.

- Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника.

- Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка.

- Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника.

- Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита.

- Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке.

- Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу.

Ремонт подпятник (ПП).

- Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка.

- Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника.

- Снятие, ремонт и установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника.

- Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника.

Верхний направляющий подшипник (ГП).

- Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Замер уклона вала подшипника по маякам. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров.

- Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника.

- Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки.

- Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника.

- Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну.

Ремонт вспомогательное оборудование.

- Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора.

- Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата.

- Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата

Крышка турбины

- Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль кантовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений.

- Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости.

- Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогательного оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов.

Система регулирования

- Чистка и подтяжка тормозов-домкратов.

- Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения.

- Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ.

Запорная арматура.

- Ремонт задвижек д=50мм, д=80мм, д=125мм, д=200мм, д=250мм,   давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками.

Компенсатор

- Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора

Ротор. Статор Генератора.

- Подбивка клиньев полюсов.

- Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушки полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений.

- Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, проседание обода, наличии контактной коррозии и визуальный контроль, крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора.

- Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов вручную.

- Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из форм пластичного материала.

- Уборка и чистка помещения шахты генератора, ротора.

- Устранение искривления тормозного диска, закрепленного на ободе ротора в радиальном и тангенциальном направлениях с помощью втулок, прокладок, со снятием (установкой) тормозных сегментов.  Проверка и восстановление опрессовки обода ротора с применением моментных ключей.

- Измерение сопротивления изоляции ротора и статора.

Щеточный аппарат

- Демонтаж и монтаж фонаря.

- Протирка, очистка щеточного аппарата. Подтяжка болтовых соединений кабелей и щеткодержателей. Замена изношенных щеток.

Токопровод.

- Протирка, очистка токоровода и изоляторов 15,75кВ.

- Протирка, очистка выключателя, подтяжка контактных частей.

- Протирка, очистка трансформатора 2ВJТ, подтяжка контактных частей.

- Протирка, очистка трансформатора 2МКС-ТЕ, подтяжка контактных частей.

- Протирка, очистка распределительных шкафы  ШАСН, подтяжка контактных частей.

- Протирка, очистка шкафы возбуждения,  подтяжка контактных частей.

- Поднятие ремонтного затвора с  порога  водовода ГА №3 ВП ГЭС.

- Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Заказчика (приложение №1)

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ - Прилагается.

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 04.05.2020г.

Окончание выполнения работ: 18.05.2020г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 1 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА №3 ВП ГЭС. |  |  |
|  | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе. |  |  |
|  | Ремонт направляющего аппарата и уплотнения вала (НА УВ). |  |  |
|  | Замена пальцев лопаток №№ 6; 9; 12; 13; 15 направляющего аппарата. |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата. |  |  |
|  | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала турбины. Чистка узлов. Замена пружин. |  |  |
|  | Ремонт и устранение дефектов пришабриваем и шлифовкой верхней цапфы лопатки. |  |  |
|  | Вывешивание лопаток НА и установка торцевых зазоров. |  |  |
|  | Разъединение и соединение вилок-стяжей с накладками и регулировочным кольцом с устранением дефектов и заменой втулок и соединением пальцев. |  |  |
|  | Снятие, устранение дефектов и установка опорных тарелок, накладок и рычагов с применением гидравлических домкратов. |  |  |
|  | Верхняя крестовина, перекрытия шахты турбины |  |  |
|  | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. |  |  |
|  | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. |  |  |
|  | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. |  |  |
|  | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины) |  |  |
|  | Ремонт нижнего направляющего подшипника (ТП). |  |  |
|  | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. |  |  |
|  | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника. |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. |  |  |
|  | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. |  |  |
|  | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. |  |  |
|  | Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. |  |  |
|  | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. |  |  |
|  | Ремонт подпятник (ПП). |  |  |
|  | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка. |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника. |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. |  |  |
|  | Верхний направляющий подшипник (ГП). |  |  |
|  | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. |  |  |
|  | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. |  |  |
|  | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. |  |  |
|  | Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Замер уклона вала подшипника по маякам. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника . Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. |  |  |
|  | Ремонт вспомогательное оборудование. |  |  |
|  | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора. |  |  |
|  | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. |  |  |
|  | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы тех/ водоснабжения гидроагрегата |  |  |
|  | Крышка турбины |  |  |
|  | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль кантовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости. |  |  |
|  | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогательного оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. |  |  |
|  | Система регулирования |  |  |
|  | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. |  |  |
|  | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. |  |  |
|  | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ. |  |  |
|  | Запорная арматура. |  |  |
|  | Ремонт задвижек д=50мм, д=80мм, д=125мм, д=250мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. |  |  |
|  | Компенсатор |  |  |
|  | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора. |  |  |
|  | Ротор. Статор Генератора. |  |  |
|  | Подбивка клиньев полюсов. |  |  |
|  | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушей полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений. |  |  |
|  | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, проседание обода, наличии контактной коррозии и вмзуальный контроль, крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора. |  |  |
|  | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов вручную. |  |  |
|  | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала. |  |  |
|  | Уборка и чистка помещения шахты генератора, ротора. |  |  |
|  | Устранение искривления тормозного диска, закрепленного на ободе ротора в радиальном и тангенциальном направлениях с помощью втулок, прокладок, со снятием (установкой) тормозных сегментов. Проверка и восстановление опрессовки обода ротора с применением моментных ключей. |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции ротора и статора. |  |  |
|  | Щеточный аппарат |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж фонаря. |  |  |
|  | Протирка, очистка щеточного аппарата. Подтяжка болтовых соединений кабелей и щеткодержателей. Замена изношенных щеток. |  |  |
|  | Токопровод. |  |  |
|  | Протирка, очистка токпровода и изоляторов 15,75кВ.Генераторный комплекс. (Элегазовый выключатель). |  |  |
|  | Протирка, очистка выключателя, подтяжка контактных частей. |  |  |
|  | Протирка, очистка трансформатора 2ВJТ, подтяжка контактных частей. |  |  |
|  | Протирка, очистка трансформатора 2МКС-ТЕ, подтяжка контактных частей. |  |  |
|  | Протирка, очистка распределительного шкафы ШАСН, подтяжка контактных частей. |  |  |
|  | Протирка, очистка шкафы возбуждения, подтяжка контактных частей. |  |  |
|  | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе |  |  |
|  | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА №3 ВП ГЭС |  |  |

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт гидроагрегата №3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ремонтного затвора на порог водовода ГА №3 ВП ГЭС. | т | 39,0 |  |
| 2 | Установка ремонтных затворов на порог в нижнем бьефе. | т | 60,4 |  |
| 3 | Замена пальцев лопаток №№ 6; 9; 12; 13; 15 направляющего аппарата. | палец | 5 |  |
| 4 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата. | Направляющий аппарат | 1,0 |  |
| 5 | Разборка, сборка торцевого уплотнения вала Трубины. Чистка узлов. Замена пружин. Замена резиновых уплотнений. Установка зазоров уплотнения вала. | шт | 1 |  |
| 6 | Ремонт и устранение дефектов пришабриваем и шлифовкой верхней цапфы лопатки. | цапфа | 3,0 |  |
| 7 | Вывешивание лопаток НА и установка торцевых зазоров. | лопатки | 3,0 |  |
| 8 | Разъединение и соединение вилок-стяжей с накладками и регулировочным кольцом с устранением дефектов и заменой втулок и соединением пальцев. | аппарат | 1,0 |  |
| 9 | Снятие, устранение дефектов и установка опорных тарелок, накладок и рычагов с применением гидравлических домкратов. | узел | 3,0 |  |
| 10 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную. | агрегат | 1,0 |  |
| 11 | Снятие, ремонт, установка опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения. | домкрат | 12.0 |  |
| 12 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины к центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине. | крестовина | 1,0 |  |
| 13 | Ремонт и восстановление сварных соединений элементов жесткости по верхней крестовине (по центральной части и лап крестовины) | крестовина | 1,0 |  |
| 14 | Разборка, очистка и сборка деталей ванны подшипника. | подшипник | 1,0 |  |
| 15 | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения. | подшипник | 1 |  |
| 16 | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. | сегмент | 12 |  |
| 17 | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | подшипник | 1,0 |  |
| 18 | Шабрение баббитовой поверхности сегментов подшипника. | дм2 | 250,32 |  |
| 19 | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника. | подшипник | 1,0 |  |
| 20 | Снятие, опускание, выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка. | подшипник | 1,0 |  |
| 21 | Снятие, очистка, замена резинового уплотнения выгородки маслованны турбинного подшипника. | м | 12 |  |
| 22 | Снятие, очистка установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита. | сегмент | 12,0 |  |
| 23 | Снятие, установка ограждение вала, крышки турбины, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке. | подшипник | 1,0 |  |
| 24 | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу. | подшипник | 1,0 |  |
| 25 | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка. | подпятник | 1,0 |  |
| 26 | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника. | подпятник | 1,0 |  |
| 27 | Снятие, ремонт и установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника. | подпятник | 1,0 |  |
| 28 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника. | маслоохладитель | 8,0 |  |
| 29 | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепления выгородки. | подшипник | 1,0 |  |
| 30 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника. | подшипник | 1,0 |  |
| 31 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну. | маслоохладитель | 5,0 |  |
| 32 | Демонтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Замер уклона вала подшипника по маякам. Демонтаж и осмотр сегментов подшипника. Монтаж сегментов подшипника. Чистка и монтаж корпуса уплотнения генераторного подшипника. Установка зазоров, снятие формуляров | подшипник | 1,0 |  |
| 33 | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника. | подшипник | 1,0 |  |
| 34 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора. | воздухоохладитель | 12,0 |  |
| 35 | Разборка, сборка, устранение дефектов лекажного аппарата. | агрегат | 1,0 |  |
| 36 | Ремонт и очистка фильтров тонкой и грубой очистки системы техводоснабжения гидроагрегата | гидроагрегат | 1,0 |  |
| 37 | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль кантовки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений. | крышка | 1.0 |  |
| 38 | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости. | турбина | 1,0 |  |
| 39 | Снятие и ремонт дренажного трубопровода вспомогательного оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов. | тонна | 1,0 |  |
| 40 | Чистка и подтяжка тормозов-домкратов. | тормоз-домкрат | 24,0 |  |
| 41 | Чистка и подтяжка сборка трубопроводов системы торможения. | кольцо | 1,0 |  |
| 42 | Слив, чистка и внутренний осмотр гидроаккумуляторов МНУ. | шт | 10 |  |
| 43 | Ремонт задвижек д=50мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. | шт | 6 |  |
| 44 | Ремонт задвижек д=80мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. | шт | 5 |  |
| 45 | Ремонт задвижек д=125мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. | шт | 6 |  |
| 46 | Ремонт задвижек д=250мм, давление до 6,4МПа, с подвижными тарелками, 3группа. сложности. | шт | 4 |  |
| 47 | Ревизия и подтяжка уплотнений кольца компенсатора. | компл. | 1,0 |  |
| 48 | Подбивка клиньев полюсов. | полюс | 60,0 |  |
| 49 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушей полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений. | генератор | 1.0 |  |
| 50 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, проседание обода, наличии контактной коррозии и вмзуальный контроль, крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора. | ротор | 1,0 |  |
| 51 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов вручную. | статор | 1,0 |  |
| 52 | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала. | ротор | 1,0 |  |
| 53 | Уборка и чистка помещения шахты генератора, ротора. | генератор | 1,0 |  |
| 54 | Устранение искривления тормозного диска, закрепленного на ободе ротора в радиальном и тангенциальном направлениях с помощью втулок, прокладок, со снятием (установкой) тормозных сегментов. Проверка и восстановление опрессовки обода ротора с применением моментных ключей. | ротор | 1,0 |  |
| 55 | Измерение сопротивления изоляции ротора и статора. | 1 измерение | 2,00 |  |
| 56 | Демонтаж и монтаж фонаря. | шт | 1,0 |  |
| 57 | Протирка, очистка щеточного аппарата. Подтяжка болтовых соединений кабелей и щеткодержателей. Замена изношенных щеток. | шт | 1,0 |  |
| 58 | Протирка, очистка токпровода и изоляторов 15,75кВ. | шт | 1,0 |  |
| 59 | Протирка, очистка выключателя, подтяжка контактных частей. | шт | 1,0 |  |
| 60 | Протирка, очистка трансформатора 2ВJТ, подтяжка контактных частей. | шт | 1,0 |  |
| 61 | Протирка, очистка трансформатора 2МКС-ТЕ, подтяжка контактных частей. | шт | 1,0 |  |
| 62 | Протирка, очистка распределительного шкафы ШАСН, подтяжка контактных частей. | шт | 6,0 |  |
| 63 | Протирка, очистка шкафы возбуждения, подтяжка контактных частей. | шт | 2,0 |  |
| 64 | Поднятие ремонтных затворов с порога в нижнем бьефе | т | 60,4 |  |
| 65 | Поднятие ремонтного затвора с порога водовода ГА №3 ВП ГЭС | т | 39,0 |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |
| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |