Приложение №2

|  | «Утверждаю» Заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» _________________Козлов В.В. «_17_»______06______2026г. |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ

на оказание услуг по контролю металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №3

| № п/п | Наименование узла оборудования | Ед. изм. | К-во | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лопасти рабочего колеса на наличие трещин. | шт. | 14 | Цветная дефектоскопия |
|  | Сухари и вкладыши: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника. | шт. | 12 12 | Магнитопорошковая дефектоскопия |
|  | Тарелки подпятника. |  | 16 |  |
|  | Опорные болты: - генераторного подшипника - турбинного подшипника - подпятника. | шт. | 12 12 16 | Ультразвуковая дефектоскопия |
|  | Эл. кинематика направляющего аппарата стяжка лопаток. |  | 20 |  |
|  | Крепёжные болты (М64х6) обтекателя рабочего колеса |  | 20 |  |
|  | Шпильки (М64х4) крышки турбины |  | 40 |  |

Начальник ПТО					Каландаров С.В.

Начальник МЦ					Наимов Х.Р.