«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 16 » июля 2026 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000058 «Сервисное обслуживание системы возбуждения СТС-430-1260-2,5 УХЛ4 гидрогенератора №3».

Наименование закупки: Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы возбуждения СТС-430-1260-2,5 УХЛ4 гидрогенератора №3.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – пятьсот тридцать тысяч сомони (530 000,0).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по сервисному обслуживанию системы возбуждения СТС-430-1260-2,5 УХЛ4 гидрогенератора №3

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Услуги оказываются на территории Сангтудинской ГЭС-1, расположенной в поселке Сангтуда Дангаринского района Республики Таджикистан.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – Сроки оказания услуг определяются графиком, приведенным в приложении № 2 к настоящему техническому заданию. Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в случае внесения изменений в План ремонтов основного оборудования и/или корректировки режимов работы станции.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата услуг производится безналичным  путем. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости оказываемых услуг перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Окончательный расчет в размере 50% от стоимости услуг производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Услуги по сервисному обслуживанию должны оказываться в соответствии с требованиями:

- РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения»;

- СО 34.45.629-2002 «Обслуживание микропроцессорных систем возбуждения»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Действующие нормативные документы по охране труда и технике безопасности при производстве монтажных работ на территории Республики Таджикистан.

В случае противоречий между требованиями нормативных документов приоритет имеют более строгие требования.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Оказание услуг осуществляется в увязке с капитальным ремонтом гидроагрегата №3 на основании разрешенной заявки центральной диспетчерской службы ОАО «Барки Точик» и в соответствии с утвержденным графиком. Поставщик обеспечивает за счёт собственных средств и своими силами приезд специалистов до г. Душанбе и обеспечивает приобретение, доставку исправных инструментов, оборудования, материалов, приборов, принадлежностей и аппаратуры, непосредственно необходимых для оказания услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Поставщик обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия Заказчика любую информацию, полученную в ходе оказания услуг, включая сведения о структуре и характеристиках объекта, техническую документацию и коммерческие условия договора.

- Иные требования – Поставщик самостоятельно обеспечивает своих специалистов необходимыми средствами защиты (каски, спецодежда, защитная обувь), компьютерной техникой.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Поставщик обеспечивает соблюдение своим персоналом требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на территории Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан. Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные действиями его персонала, включая нарушение дисциплины и правил безопасности. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работ или создающих пожарную опасность, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Поставщик оказывает услуги в полном объеме согласно ведомости объёмов работ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем услуг должен быть достаточным для однозначного составления смет (калькуляций). Поставщик предоставляет смету (калькуляцию, расшифровку стоимости оказания услуг) в составе коммерческого предложения.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить Акты выполненных работ и протоколы технического обслуживания. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

- Требования к качеству услуг – Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения». Поставщик обязан предоставить гарантию на монтажные и пусконаладочные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Поставщик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам (акт о результатах осмотра, акты о несоответствиях (при необходимости), протокол технического обслуживания, акты оказанных услуг/выполненных работ). В итоговую техническую документацию (принципиальные, монтажные и принципиально-монтажные схемы) должны быть внесены все изменения и замечания.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие необходимых разрешительных документов на оказание вышеуказанных услуг (разрешения, свидетельства, сертификаты).

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (приборы, установки, оборудование и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупа. Сервисное обслуживание системы возбуждения СТС-430-1260-2,5 УХЛ4 должно проводиться лицами, имеющими соответствующий допуск по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также освидетельствование госповерок используемых приборов, приспособлений, аппаратов и пр.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Стоимость услуг должна быть рассчитана без включения расходов на организацию проживания и трансфера персонала Поставщика. Данные расходы Заказчик принимает на себя отдельно.

Примечание: Заказчик обеспечивает за свой счёт трансфер персонала Поставщика по маршруту аэропорт г. Душанбе – Сангтудинская ГЭС-1 и в обратном направлении. Кроме того, на период оказания услуг Заказчик предоставляет персоналу места для временного проживания, соответствующие уровню трёхзвёздочного отеля.

- График оказания услуг – Прилагается.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Ведущий инженер ЭТЛ – Гулов Темур Рашидович, тел.: (+992) 900-09-25-96, E-mail: t.gulov@sangtuda.com.

Начальник ЭТЛ 	________________	Абдурахмонов М.Н.

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

сервисного обслуживания системы возбуждения СТС-430-1260-2,5 УХЛ4 гидрогенератора №3

Настоящая ведомость объемов работ определяет полный перечень и объемы работ, подлежащих выполнению в рамках одного комплексного цикла ежегодного сервисного обслуживания системы тиристорного возбуждения одного гидрогенератора (№3) с системой охлаждения. Все работы, указанные ниже, являются обязательными составляющими данного ежегодного обслуживания.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр внешних поверхностей шкафов, сборочных единиц, отдельных устройств и элементов, а также проводного монтажа, кабельных перемычек и внешних подключений щита возбуждения (только со стороны терминалов СВ) и выпрямительного трансформатора, на предмет наличия/отсутствия ржавчины, следов коррозии, механических повреждений, отслоений лакокрасочного покрытия, нарушения изоляционных деталей оболочки проводов, следов их повреждения грызунами) | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 2. | Проверка технического состояния оборудования (механическим способом, без подачи питания): | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 2.1. | проверка надежности разъёмных и клеммных соединений (методом продёргивания); |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.2. | проверка надежности затяжки контактных и крепёжных шинно-болтовых соединений (выборочно); |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.3. | проверка надежности контактов плоских кабелей и перемычек, имеющихся на платах электронных устройств; |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.4. | проверка усилия сжатия тиристоров; |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.5. | проверка автомата гашения поля; |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.6. | проверка контакторов; |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.7. | Проверка тиристорного разрядника (УЗП-38). |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 2.8. | Проверка (ИТТ), установленных в щите возбуждения. |  |  | Входит в п. 2. Детализация работ по п. 2 |
| 3. | Проверка изоляции: | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 3.1. | Подготовка электрических цепей к проверке изоляции, в том числе – отсоединение внешних кабельных подключений |  |  | Входит в п. 3. Детализация работ по п. 3 |
| 3.2. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей щита возбуждения, объединённых в одно потенциальные группы |  |  | Входит в п. 3. Детализация работ по п. 3 |
| 3.3. | Восстановление штатных схем ЩВ |  |  | Входит в п. 3. Детализация работ по п. 3 |
| 3.4. | Проверка изоляции обмоток выпрямительного трансформатора |  |  | Входит в п. 3. Детализация работ по п. 3 |
| 4. | Проверка оборудования ЩВ при подаче питания: | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 4.1. | Опробование системы питания при поочерёдной подаче на ЩВ напряжения собственных нужд 0,4 кВ и оперативного тока =220 В |  |  | Входит в п. 4. Детализация работ по п. 4 |
| 4.2. | Проверка трансформаторов собственных нужд ЩВ и источников вторичного питания электронных устройств |  |  | Входит в п. 4. Детализация работ по п. 4 |
| 5. | Проверка технического состояния оборудования (с подачей питания): | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 5.1. | Проверка (оценка работоспособности) реле |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.2. | Проверка (оценка работоспособности) коммутационной аппаратуры системы возбуждения |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.3. | Проверка работоспособности устройства контроля изоляции цепей возбуждения |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.4. | Проверка работоспособности блока контроля температуры выпрямительного трансформатора |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.5. | Проверка функционирования АРВ-1 (АРВ-2) |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.6. | Проверка функционирования технологического контроллера |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.7. | Проверка функционирования плоскопанельного монитора |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.8. | Проверка функционирования системы охлаждения тиристорной секции |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.9. | Проверка системы токораспределения (КТР) |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.10. | Проверка источников вторичного питания секции управления и регулирования (питание АРВ, технологического контроллера, монитора и др.) |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.11. | Проверка параметров управляющих импульсов в тиристорной секции |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.12. | Проверка функционирования устройств ввода/вывода дискретных сигналов АРВ-1 (АРВ-2) |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.13. | Проверка функционирования устройств ввода/вывода дискретных сигналов технологического контроллера |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 5.14. | Проверка датчиков режимных параметров генератора и функционирования устройств ввода/вывода аналоговых сигналов АРВ-1 (АРВ-2) |  |  | Входит в п. 5. Детализация работ по п. 5 |
| 6. | Выборочная проверка оборудования (при наличии внешних признаков дефекта или подозрения на неисправность) по факту наличия отклонений от нормального функционирования (без ремонта и восстановления работоспособности)* | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания (обнаружение/ фиксация) |
| 7. | Проверка взаимодействия схем управления, защит и сигнализации системы возбуждения с АСУТП блока. | Комплекс | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 8. | Проверка системы возбуждения в режиме холостого хода ТП. | Испытание | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 9. | Испытания системы возбуждения в режиме холостого хода генератора. Проверка функционирования алгоритмов резервирования каналов. | Испытание | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |
| 10. | Испытания системы возбуждения при работе генератора в сети на трёх уровнях активной нагрузки. | Испытание | 1 | В рамках ежегодного сервисного обслуживания |

Примечание к Ведомости объемов работ:

- Единицы измерения «Комплекс» и «Испытания» обозначают совокупность всех подпунктов и действий, необходимых для выполнения соответствующего раздела работ в рамках годового обслуживания.

- Все работы выполняются в течение одного ежегодного сервисного цикла для указанного гидрогенератора.

- *Стоимость запасных частей, расходных материалов (сверх входящих в базовый комплект обслуживания) и ремонтных работ, направленных на восстановление работоспособности выявленных дефектов (помимо их обнаружения, входящего в п. 6), определяется по отдельной смете или выставляется дополнительно по факту использования/выполнения, после предварительного согласования с Заказчиком.

| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |