«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  19  »  декабря   2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000007 «Модернизация шкафов управления нижнего уровня АСУ ТП гидроагрегата №1» (Инвестиционная программа 2023 г., код проекта 55.01.0210).

Наименование закупки: Оказание услуг по модернизации шкафов управления нижнего уровня АСУ ТП ГА №1.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – один миллион тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь сомони, девяносто восемь дирам (1 038 657,98).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по модернизации шкафов управления нижнего уровня АСУ ТП ГА №1

1. Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1). График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления авансового платежа в размере до 50% от стоимости поставки на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оборудования. Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится авансовым платежом в размере 20% от стоимости работ, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Выполнение работ в соответствии СТО17330282.27.140.010-2008, ГОСТ 2.601-2006.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 3 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

| 1. | Разработать проект на базе контроллеров OMRON CJ1: |
| --- | --- |
|  | - Корректировка конструкторской документации ПТК МНУ |
|  | - Корректировка конструкторской документации ПТК ЭГР |
|  | - Корректировка конструкторской документации ПТК СИС |
|  | - Корректировка конструкторской документации ПТК АУГ |
|  | - Выпуск документации |
|  | - Подготовка и конфигурация программного обеспечения |
|  | - Разработка задания на демонтаж/монтаж |
|  | - Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов |
|  | - Подготовка и конфигурация программного обеспечения |
|  | - Разработка задания на демонтаж/монтаж |
|  | - Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов |
| 2. | Выполнить поставку оборудования: Шкаф управления ПТК МНУ:. Контроллер CJ2H-CPU65EIP, шт.; 1. Модули расширения, шт.:. CJ1W-PD022; 1. CJ1W-ID261; 1. CJ1W-OD261; 1. CJ1W-AD041-V1; 1. Шкаф управления ПТК ЭГР:. Контроллер CJ2H-CPU65EIP, шт.; 2. Модули расширения, шт.:. CJ1W-PD025; 2. CJ1W-ETN21; 2. CJ1W-ID261; 4. CJ1W-OD261; 2. CJ1W-OD231; 2. CJ1W-AD041-V1; 2. CJ1W-AD081-V1; 2. CJ1W-DA041; 2. CJ1W-DA08C; 2. CJ1W-SCU41-V1; 2. Шкаф управления ПТК СИС:. Контроллер CJ2H-CPU65EIP, шт.; 1. Модули расширения, шт.:. CJ1W-PD025; 1. CJ1W-ID261; 4. CJ1W-ID231; 1. CJ1W-OD231; 1. CJ1W-SCU31-V1; 2. CJ1W-SCU41-V1; 1. Шкаф управления ПТК АУГ. Контроллер CJ2H-CPU65EIP, шт.; 2. Модули расширения, шт.:. CJ1W-PD025; 2. CJ1W-ETN21; 2. CJ1W-ID261; 6. CJ1W-OD261; 2. CJ1W-OD231; 4. CJ1W-ID231; 2. CJ1W-AD081-V1; 4. |
| 3. | Выполнить монтаж и наладку оборудования. |
| 4. | Проект, инструкции по эксплуатации и профилактическому восстановлению в бумажном и электронном виде (pdf). |

- Условия поставки оборудования – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации (на гидроагрегат № 3):

- Сроки и стоимость проектных работ;

- Количество необходимого оборудования и материалов, стоимость и срок поставки.

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и их стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия и сертификат на выполнение проектирования, монтаж и наладку.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Представить отдельным документом.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

Руководитель направления АСУ ТП ________________ Талызин В.Ю.