«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 18 »  декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, лот № 26.000008 «Разработка рабочей документации по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией».

Наименование закупки: Разработка проектной документации по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 207 506.33 сомони (двести семь тысяч пятьсот шесть сомони, 33 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по разработке проектной документации по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией Сангтудинской ГЭС-1

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказания услуг. (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП РТ 21-01-2018, ГОСТ 34699-20, СТ РТ ИСО/МЭК 27001-2013, основные требования к проектной и рабочей документации, ПТЭ, ППБ, ПТБ (Производители оборудования РФ, КНР).

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Не устанавливаются.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, не должна раскрываться третьей стороне, без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Участник обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

Исходные данные для выполнения работ: Схема расположения зон оповещения, необходимых при выполнении модернизации (приложение № 2 к Техническому заданию).

Технические требования к системе:

- IP система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа.

- Система должна работать круглосуточно.

- Обеспечение трансляции:

- сигналов речевого извещения с микрофонного пульта диспетчера;

- автоматического воспроизведения записанных аварийных сообщений при срабатывании пожарной сигнализации и системы мониторинга землетрясений;

- сигналов раздельно по зонам или во все зоны одновременно.

- Обеспечение звуковой трансляции по зональному принципу. При обнаружении тревоги должна выполняться блокировка всех извещений, не связанных с аварийным оповещением. Количество зон оповещения: 20.

- Система должна иметь распределённую структуру и включать в себя световые оповещатели «Выход» и статические указатели направления движения.

- Обеспечение прямой связи с диспетчерским пультом из зон оповещения.

- Объединение сигналов автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения ГЭС в единую сеть на базе оборудования ЗАО НВП «Болид», ООО «Сталт», НПО «Сибирский Арсенал».

- Обеспечение общего уровня звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями ГОСТ 34699-2020.

- Обеспечение возможности контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания.

- Автономная работа системы от резервного источника питания в течение 1 часа в режиме оповещения и 24 часов в дежурном режиме.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляцией) – Смета (калькуляция).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить проект, включая описание и схемы, сметную документацию. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителях.

- Требования к качеству услуг – Участник несет ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Участник по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Участник обязан предоставить Заказчику всю Рабочую документацию (чертежи), по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Допускается привлечение третьих лиц при наличии лицензии на данный вид оказываемых услуг.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг, выданная Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве РТ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), а также необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Прилагается (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Начало оказания услуг: 02.02.2026.

- Окончание оказания услуг: 13.04.2026.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел.: (+992) 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

Начальник СДТСУИТС		_______________		В.Ю. Талызин

Приложение № 1

к Техническому заданию

График оказания услуг

на разработку проектной документации

по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией

| № п/п | Наименование работ | Сроки |  | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка проектной документации | 02.02.2026 | 13.04.2026 | Комплект проектно-сметной документации |

Начальник СДТСУИТС		____________		Талызин В.Ю.